TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI / NƯỚC CẤP TỰ ĐỘNG

Hướng dẫn sử dụng — Wynd Datalogger V1.0.2 · Firmware Wynd Station v1.0.2

Thiết bị: Wynd Datalogger V1.0.2 (ESP32-S3) — Firmware Wynd Station v1.0.0

## 1. Tổng quan hệ thống

Trạm thu thập dữ liệu từ các cảm biến chất lượng nước (pH, DO, độ đục, COD, TSS, EC, nhiệt độ…) qua RS485 Modbus RTU và 4 kênh 4-20mA, tự động truyền dữ liệu về máy chủ Sở TN&MT theo định dạng Thông tư 24/2017/TT-BTNMT (áp dụng theo TT 10/2021/TT-BTNMT) qua Ethernet (ưu tiên) hoặc 4G LTE (dự phòng), lưu đệm vào thẻ nhớ SD khi mất kết nối, điều khiển 2 relay (bơm lấy mẫu / van xả) và hiển thị trực tiếp trên màn hình cảm ứng 3.2".

Cảm biến RS485 ──┐

Cảm biến 4-20mA ─┤   ┌──────────────┐   Ethernet (ưu tiên)  ┌─────────────┐

Đầu vào 0-24V ───┼──▶│ WYND STATION │──▶ 4G LTE (dự phòng) ─▶│ FTP Sở TN&MT│

Đầu vào số DI1 ──┘   │  (ESP32-S3)  │                        └─────────────┘

└──┬───────┬───┘

Thẻ SD ◀┘      └▶ Relay 1 (bơm), Relay 2 (van/cảnh báo)

(lưu đệm + log)   Màn hình cảm ứng 3.2"

## 2. Đấu nối phần cứng

### 2.1. Nguồn điện

| Cổng | Chức năng |
| --- | --- |
| P8 (jack domino 2 chân) | Nguồn chính +24VDC — BẮT BUỘC khi dùng cảm biến 4-20mA (cấp nguồn loop) |
| JDC (jack tròn 5.5×2.1mm) | Nguồn DC thay thế |
| USB-C (J1) | Nạp firmware / xem log — KHÔNG đủ cấp nguồn cho cảm biến |

⚠️ Chú ý: chỉ cắm USB thì màn hình và vi điều khiển chạy được, nhưng cảm biến 4-20mA sẽ báo lỗi (0 mA) vì không có nguồn 24V nuôi loop.

### 2.2. Các cổng kết nối

| Cổng | Chức năng |
| --- | --- |
| P5 | RS485 A/B (Modbus RTU, có sẵn trở đầu cuối 120Ω) |
| P1 / P3 / P9 / P13 | Kênh analog AI1 / AI2 / AI3 / AI4 (4-20mA) |
| P11 | Đầu vào điện áp VI1 (0-24V) / đầu vào số DI1 (3-24V) |
| P2 / P4 | Tiếp điểm Relay 1 / Relay 2 (COM/NO) |
| U5 (RJ45) | Ethernet |
| U6 | Khe SIM nano (LTE Cat-1) |
| P6/P12 (SMA) | Ăng-ten 4G / GNSS |
| CN1 | Khe thẻ nhớ microSD |

### 2.3. Đèn báo trạng thái

| Đèn | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| LED_ETH | Sáng = Ethernet đã có IP |
| LED_4G | Sáng = LTE đã kết nối dữ liệu |
| LED_WIFI | Nhấp nháy khi đang truyền dữ liệu FTP |

## 3. Màn hình cảm ứng

Giao diện gồm 5 tab ở đáy màn hình:

### 3.1. Home (Trang chủ)

Hiển thị lưới ô giá trị của tối đa 8 thông số: tên, giá trị hiện tại, đơn vị. Ô viền đỏ = cảm biến lỗi; viền cam = đang ở chế độ hiệu chuẩn. Thanh trên cùng: mã trạm, trạng thái ETH/4G/SD và đồng hồ.

### 3.2. Sensors (Cảm biến)

Bảng chi tiết từng kênh: nguồn tín hiệu (MB a1 r2 = Modbus slave 1 thanh ghi 2; AI1 6.9mA = kênh analog kèm dòng đo được), giá trị, trạng thái OK/ER. Dòng cuối: thống kê khung Modbus thành công/lỗi và trạng thái DI1.

### 3.3. Network (Mạng)

Trạng thái Ethernet (IP), LTE (nhà mạng, sóng CSQ, trạng thái SIM), kênh đang dùng, đồng bộ giờ, máy chủ FTP, chu kỳ gửi và đếm ngược, thống kê gửi thành công/thất bại, số file đang chờ trong bộ đệm. Nút SEND NOW để gửi ngay lập tức.

### 3.4. Control (Điều khiển)

Hai khối cho PUMP (DO1) và VALVE (DO2):

Nút MODE: chuyển AUTO ⇄ MANUAL (lưu vào thẻ nhớ).

Chế độ MANUAL: bật/tắt bằng nút ON/OFF.

Chế độ AUTO:

*Bơm:* chạy pump_on_s giây mỗi chu kỳ pump_period_s giây.

*Van/cảnh báo:* tự đóng khi thông số alarm_param vượt alarm_high, tự nhả khi xuống dưới alarm_low (có trễ).

### 3.5. System (Hệ thống)

Mã trạm, phiên bản firmware, thời gian chạy, dung lượng thẻ SD, RAM trống. Các nút:

CAL ON/OFF — bật chế độ hiệu chuẩn: dữ liệu truyền đi mang mã trạng thái 01 (phục vụ thanh kiểm tra).

TOUCH CAL — hiệu chuẩn cảm ứng 4 điểm (chạm đầu mũi tên ở 4 góc, lưu vĩnh viễn).

REBOOT — khởi động lại trạm.

## 4. Cấu hình qua thẻ nhớ (/config.json)

Khi khởi động lần đầu với thẻ trống, trạm tự tạo file mẫu. Rút thẻ, sửa trên máy tính, cắm lại và khởi động lại trạm.

{

"station": "WYND_STATION_01",        // Mã trạm (dùng trong tên file gửi đi)

"ftp": {

"host": "ftp.stnmt.example.vn",    // Máy chủ FTP Sở TN&MT cấp

"port": 21,

"user": "tram01", "pass": "matkhau",

"dir": "/upload"                   // Thư mục nhận trên server

},

"field_sep": "\t",                   // Dấu phân cách trong bản tin (TAB)

"send_interval_s": 300,              // Chu kỳ gửi (giây) — 300 = 5 phút

"poll_interval_s": 10,               // Chu kỳ quét cảm biến (giây)

"lte":     { "apn": "v-internet" },  // APN nhà mạng (Viettel: v-internet)

"ethernet": { "dhcp": true },        // hoặc dhcp:false + ip/gateway/mask/dns

"rs485":   { "baud": 9600, "parity": 0 },  // parity: 0=None 1=Even 2=Odd

"control": {

"relay1_mode": "manual",           // "manual" | "auto"

"relay2_mode": "auto",

"pump_period_s": 3600, "pump_on_s": 60,

"alarm_param": "pH", "alarm_high": 9.0, "alarm_low": 8.5

},

"sensors": [ ... xem HUONG_DAN_TICH_HOP_CAM_BIEN.md ... ]

}

## 5. Truyền dữ liệu & lưu đệm

Định dạng bản tin: file .txt tên <Mã_trạm>_<YYYYMMDDhhmmss>.txt, mỗi thông số một dòng: Tên ⇥ Giá_trị ⇥ Đơn_vị ⇥ Thời_gian ⇥ Trạng_thái (trạng thái: 00 bình thường, 01 hiệu chuẩn, 02 lỗi thiết bị).

Giá trị gửi = trung bình của các lần đọc trong chu kỳ 5 phút.

Mất kết nối: bản tin được lưu vào thư mục /buffer/ trên thẻ SD; khi có mạng trở lại sẽ tự gửi bù (file cũ nhất trước).

Nhật ký cục bộ: toàn bộ số liệu được ghi thêm vào /data/NGAYTHANG.csv mỗi chu kỳ để tra cứu/đối soát.

Đồng bộ giờ: NTP qua Ethernet hoặc giờ nhà mạng qua LTE. Trạm không gửi dữ liệu khi chưa có giờ chuẩn để tránh sai dấu thời gian.

## 6. Cổng console kỹ thuật (USB, 115200 baud)

Cắm USB-C, mở terminal (PuTTY/Serial Monitor) ở 115200 baud:

| Phím | Chức năng |
| --- | --- |
| 1–5 | Chuyển tab màn hình |
| s | Gửi bản tin ngay |
| P / p | Bật / tắt Relay 1 (chế độ manual) |
| V / v | Bật / tắt Relay 2 (chế độ manual) |
| c | Bật/tắt chế độ hiệu chuẩn |
| t | Kiểm tra cảm ứng (hiện tọa độ trực tiếp) |
| T | Hiệu chuẩn cảm ứng 4 điểm |
| F <host> <port> <user> <pass> [thư_mục] | Đặt máy chủ FTP và lưu vào config |
| U | Cập nhật firmware từ thẻ SD (/firmware.bin) |
| O [url-manifest] | Kiểm tra & cập nhật firmware từ xa (kèm URL thì lưu vào config trước) |
| w | Ghi lại config.json mặc định ra thẻ nhớ |
| i | In toàn bộ trạng thái trạm + giá trị cảm biến |
| h | Trợ giúp |

## 7. Kênh MQTT thời gian thực (tuỳ chọn)

Song song với FTP báo cáo Sở, trạm có thể publish dữ liệu thời gian thực lên

broker MQTT (cho SCADA/dashboard nội bộ). Khai báo trong config.json:

"mqtt": { "enabled": true, "host": "broker.cua.ban",

"port": 1883, "user": "", "pass": "", "topic": "" }

hoặc gõ nhanh trên console: M <host> <port> [user pass [topic]] (tắt: M off).

Quy ước TLS theo port: `8883` = dùng TLS, các port khác = không TLS.

(Trường hợp đặc biệt có thể thêm tay khoá "tls": true/false vào config để

ghi đè.) TLS chạy bằng phần mềm (mbedTLS) bọc quanh kết nối đang dùng nên

hoạt động trên cả Ethernet, WiFi và 4G LTE.

Chứng chỉ TLS — hai nơi đặt, ưu tiên nhúng trong firmware:

Nhúng trong firmware (khuyến nghị cho vận hành): dán các khối PEM vào

firmware/src/certs.h (MQTT_CA_CERT, MQTT_CLIENT_CERT,

MQTT_CLIENT_KEY) rồi build và nạp (cáp hoặc OTA). An toàn hơn vì thẻ SD

có thể bị tháo đọc private key hoặc bị tráo CA giả.

Thẻ SD (dự phòng, chỉ dùng cho mục nào firmware để trống):

/mqtt_ca.pem, /mqtt_cert.pem, /mqtt_key.pem.

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| CA của broker | Xác thực máy chủ. Không có → vẫn mã hoá nhưng bỏ qua xác thực (chỉ dùng khi thử nghiệm) |
| Client certificate | Chỉ cần khi broker yêu cầu mutual TLS (kiểu AWS IoT) |
| Private key | Phải có đủ cặp với client certificate |

Broker chỉ dùng username/password (phổ biến nhất) thì chỉ cần CA. Với thiết

bị sản xuất hàng loạt, bước bảo mật cuối là bật flash encryption của

ESP32-S3 để không đọc trộm được key từ chip flash (thao tác eFuse một chiều —

chỉ làm có chủ đích trên thiết bị xuất xưởng).

Topic mặc định: wynd/<mã_trạm>/data — JSON mỗi chu kỳ gửi (giá trị trung

bình, đơn vị, mã trạng thái từng thông số, đường truyền đang dùng, phiên

bản firmware). Tên thông số trùng nhau tự thêm hậu tố _2, _3…

wynd/<mã_trạm>/status: online/offline (last-will, retained) — nền

tảng giám sát biết ngay khi trạm mất kết nối.

Chạy trên mọi đường truyền (Ethernet/WiFi/4G), tự chuyển theo kênh đang

hoạt động. QoS 0 — kênh đảm bảo dữ liệu vẫn là FTP + bộ đệm thẻ SD.

Điều khiển trạm từ xa (downlink): trạm lắng nghe topic

wynd/<mã_trạm>/cmd (JSON) và trả lời trên wynd/<mã_trạm>/cmd/ack:

| Lệnh | Tác dụng |
| --- | --- |
| {"cmd":"status"} | Báo firmware, uptime, RAM, kênh mạng, số file đệm |
| {"cmd":"send"} | Gửi bản tin MONRE ngay |
| {"cmd":"relay","idx":0,"on":true} | Bật/tắt relay (idx 0 = bơm, 1 = van; chỉ khi manual) |
| {"cmd":"mode","idx":0,"auto":true} | Đổi chế độ relay, lưu vào config |
| {"cmd":"interval","s":300} | Đổi chu kỳ gửi (60–3600s), lưu vào config |
| {"cmd":"calib","on":true} | Bật/tắt chế độ hiệu chuẩn |
| {"cmd":"ota"} | Kiểm tra & cập nhật firmware từ xa ngay |
| {"cmd":"reboot"} | Khởi động lại trạm |

⚠️ Ai publish được vào topic cmd là điều khiển được trạm — bắt buộc dùng

broker riêng có xác thực (user/pass hoặc mutual TLS) khi vận hành thật,

không dùng broker công cộng.

Nhật ký sự kiện (`/events/YYYYMM.log` trên thẻ SD): trạm tự ghi mọi sự

kiện vận hành kèm dấu thời gian — khởi động (kèm nguyên nhân reset), mạng

rớt/lên, gửi FTP thất bại, relay đóng/nhả, bật/tắt hiệu chuẩn, lệnh từ xa,

OTA. Xem nhanh 2KB cuối bằng phím e trên console. Đây là căn cứ đối soát

khi bị hỏi về khoảng trống dữ liệu.

Tự dọn dẹp thẻ nhớ (mỗi giờ): xoá file CSV cũ hơn retention_days

(mặc định 365 ngày), giữ nhật ký sự kiện 13 tháng, giới hạn bộ đệm gửi bù

tối đa buffer_max file (mặc định 3000 ≈ 10 ngày mất mạng liên tục), và ghi

cảnh báo khi thẻ đầy quá 90%. Cấu hình trong config.json:

"storage": { "retention_days": 365, "buffer_max": 3000 }

## 8. Cập nhật firmware (OTA)

Hai phương thức, đều giữ nguyên cấu hình, dữ liệu đệm và hiệu chuẩn cảm ứng:

a) Qua thẻ SD (kỹ thuật viên tại trạm): chép file firmware.bin mới vào

thư mục gốc của thẻ → khởi động lại trạm (hoặc gõ U trên console). Trạm tự

nạp, đổi tên file thành firmware_ok.bin (hoặc firmware_bad.bin nếu lỗi)

rồi khởi động vào bản mới.

b) Từ xa bằng lệnh (Ethernet/WiFi/4G): đặt file firmware.bin lên một

máy chủ HTTP bất kỳ rồi gửi URL cho trạm qua MQTT:

{ "cmd": "ota", "url": "http://server/firmware.bin", "md5": "ma_md5_cua_file" }

(hoặc trên console: O http://server/firmware.bin [md5]). Trạm xác nhận

"downloading" trên cmd/ack, tải file, kiểm tra MD5 rồi mới kích hoạt —

file hỏng/tải dở bị loại, bản cũ vẫn chạy. Chuỗi offline → online trên

topic status đánh dấu lúc trạm khởi động lại; sau đó gửi {"cmd":"status"}

để xác nhận số phiên bản mới. Không có cơ chế so sánh version tự động — nền

tảng quản lý quyết định trạm nào chạy bản nào, gửi lệnh là trạm nạp. Mô hình

này hoạt động cả sau NAT nhà mạng 4G, không cần mở cổng về trạm.

## 9. Xử lý sự cố thường gặp

| Hiện tượng | Nguyên nhân / cách xử lý |
| --- | --- |
| Ô cảm biến hiện --- viền đỏ, trạng thái 02 | Cảm biến chưa nối / sai địa chỉ Modbus / đứt loop 4-20mA. Xem tab Sensors để biết dòng mA thực tế |
| Kênh 4-20mA đọc 0.00 mA | Thiếu nguồn 24V nuôi loop (chỉ cắm USB), sai cực tính, hoặc đứt dây |
| LTE hiện "NO SIM" | Chưa lắp SIM hoặc SIM lỏng — lắp SIM, trạm tự nhận trong 30 giây (không cần khởi động lại) |
| Không gửi được, báo "no time sync" | Chưa có mạng để đồng bộ giờ — kiểm tra dây mạng/SIM |
| Dung lượng thẻ SD hiển thị sai | Thẻ được thay khi trạm đang chạy — khởi động lại trạm sau khi thay thẻ |
| Cảm ứng lệch / ngược | Chạy TOUCH CAL (tab System hoặc phím T) |
| Màn hình đơ vài giây khi khởi động | Bình thường — trạm đang khởi tạo modem 4G |

Tài liệu đi kèm: `HUONG_DAN_TICH_HOP_CAM_BIEN.md` — đấu nối và khai báo cảm biến mới.