HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CẢM BIẾN

Wynd Station — RS485 Modbus RTU · 4-20mA · 0-24V · DI

Trạm hỗ trợ đồng thời 3 loại nguồn tín hiệu, khai báo hoàn toàn bằng file /config.json trên thẻ nhớ — không cần nạp lại firmware khi thêm/bớt cảm biến.

| Loại | Số kênh | Cổng |
| --- | --- | --- |
| RS485 Modbus RTU | tối đa 12 thông số (nhiều slave) | P5 (A/B) |
| Dòng 4-20 mA | 4 kênh (AI1–AI4) | P1, P3, P9, P13 |
| Điện áp 0-24 V | 1 kênh (VI1) | P11 |
| Đầu vào số 3-24 V | 1 kênh (DI1) | P11 |

Sau khi sửa config.json: cắm thẻ lại và khởi động lại trạm. Kiểm tra kết quả ở tab Sensors hoặc phím i trên console.

## 1. Cảm biến RS485 Modbus RTU

### 1.1. Đấu nối

Cảm biến A(+) ───── P5-A          • Dây xoắn đôi có chống nhiễu, ≤ 1200m

Cảm biến B(−) ───── P5-B          • Board đã có trở đầu cuối 120Ω sẵn

Cảm biến GND ────── GND (nếu có)  • Nối song song nhiều cảm biến trên cùng bus

Nguồn cảm biến ──── +24V / theo tài liệu cảm biến

Nhiều cảm biến chung một bus phải có địa chỉ slave khác nhau và cùng tốc độ baud. Cài đặt chung của bus trong config:

"rs485": { "baud": 9600, "parity": 0 }   // parity: 0=None, 1=Even, 2=Odd (8 data bit, 1 stop)

### 1.2. Khai báo thông số

Mỗi thông số là một mục trong mảng "sensors":

{

"enabled": true,

"name": "pH",            // Tên gửi về Sở TN&MT (viết đúng theo yêu cầu tỉnh)

"unit": "-",             // Đơn vị

"source": "modbus",

"slave": 1,              // Địa chỉ Modbus của cảm biến

"func": 3,               // 3 = Holding Register, 4 = Input Register

"reg": 2,                // Địa chỉ thanh ghi bắt đầu (0-based)

"type": "float",         // Kiểu dữ liệu — xem bảng dưới

"scale": 1, "offset": 0, // Giá_trị = raw × scale + offset

"decimals": 2            // Số chữ số thập phân khi hiển thị/gửi

}

Bảng kiểu dữ liệu (`type`):

| type | Ý nghĩa | Số thanh ghi |
| --- | --- | --- |
| u16 | Số nguyên không dấu 16-bit | 1 |
| s16 | Số nguyên có dấu 16-bit | 1 |
| u32 | Số nguyên 32-bit (word cao trước) | 2 |
| float | Số thực IEEE754, thứ tự byte ABCD (big-endian) | 2 |
| float_sw | Số thực IEEE754, đảo word CDAB (word-swapped) | 2 |

💡 Mẹo dò kiểu float: nếu giá trị đọc về là số cực lớn/cực nhỏ vô lý (kiểu 3.2e+15), đổi float ⇄ float_sw.

💡 Địa chỉ thanh ghi: tài liệu cảm biến ghi "40003" nghĩa là Holding Register, reg: 2 (trừ đi 40001). Ghi "30005" nghĩa là Input Register (func: 4), reg: 4.

💡 Giá trị nguyên nhân 10/100: nhiều cảm biến trả pH×100 dạng u16 — khai "type": "u16", "scale": 0.01.

### 1.3. Ví dụ: đầu dò đa chỉ tiêu (slave 1) + cảm biến COD riêng (slave 2)

"sensors": [

{ "enabled": true, "name": "Temp", "unit": "C",    "source": "modbus", "slave": 1, "func": 3, "reg": 0, "type": "float", "decimals": 1 },

{ "enabled": true, "name": "pH",   "unit": "-",    "source": "modbus", "slave": 1, "func": 3, "reg": 2, "type": "float", "decimals": 2 },

{ "enabled": true, "name": "DO",   "unit": "mg/L", "source": "modbus", "slave": 1, "func": 3, "reg": 4, "type": "float", "decimals": 2 },

{ "enabled": true, "name": "COD",  "unit": "mg/L", "source": "modbus", "slave": 2, "func": 3, "reg": 0, "type": "float", "decimals": 1 }

]

### 1.4. Kiểm tra & chẩn đoán

Tab Sensors: cột Source hiện MB a<slave> r<reg>; trạng thái ER = không nhận phản hồi hợp lệ.

Dòng cuối tab Sensors: RS485 ok:N err:M — nếu err tăng liên tục: kiểm tra đảo dây A/B, baud, địa chỉ slave, nguồn cảm biến.

Trạm quét lần lượt từng thông số (~1 giây/thông số), cảm biến hỏng không làm treo các kênh khác.

## 2. Cảm biến 4-20 mA (AI1–AI4)

### 2.1. Đấu nối

Cảm biến 2 dây (loop-powered) — phổ biến nhất (nhiệt độ, áp suất, mức):

+24V (P8) ────── (+) Cảm biến (−) ────── AI+ (P1/P3/P9/P13)

(mạch đo nội bộ nối xuống GND)

Cảm biến 3/4 dây (có nguồn riêng):

+24V ── nguồn cảm biến,  GND chung,  dây tín hiệu OUT ── AI+

⚠️ Kênh 4-20mA bắt buộc có nguồn 24V (cổng P8 hoặc JDC). Chỉ cắm USB sẽ đọc 0 mA.

⚠️ Đấu ngược cực tính 2 dây → không có dòng → trạm báo lỗi kênh.

### 2.2. Khai báo

Giá trị kỹ thuật được nội suy tuyến tính: 4 mA → `range_min`, 20 mA → `range_max`. Dưới ~3 mA trạm coi là đứt loop và báo trạng thái lỗi (02).

{

"enabled": true,

"name": "Temp",          // Ví dụ: cảm biến nhiệt độ dải 0-150°C trên AI1

"unit": "C",

"source": "ai1",         // ai1 | ai2 | ai3 | ai4

"range_min": 0,

"range_max": 150,

"scale": 1, "offset": 0, // Hiệu chỉnh thêm nếu cần (sau nội suy)

"decimals": 1

}

Ví dụ khác — cảm biến lưu lượng 0–100 m³/h trên AI2:

{ "enabled": true, "name": "Flow", "unit": "m3/h", "source": "ai2",

"range_min": 0, "range_max": 100, "decimals": 1 }

### 2.3. Bộ lọc nhiễu (tự động cho mọi kênh analog)

Firmware đã tích hợp 3 lớp lọc, không cần cấu hình:

32 mẫu ADC trải đều trong 20 ms (1 chu kỳ điện lưới 50 Hz) → tự triệt nhiễu ripple nguồn.

Trimmed mean — loại 2 mẫu cao nhất + 2 mẫu thấp nhất chống xung đột biến.

Lọc trung bình trượt EMA giữa các lần quét (hằng số thời gian ≈ 4 chu kỳ quét).

Ngoài ra giá trị truyền về server là trung bình của cả chu kỳ 5 phút.

### 2.4. Kiểm tra

Tab Sensors hiển thị dòng đo thực tế: AI1 6.9mA. Đối chiếu nhanh:

| Dòng đo | Ý nghĩa (dải 0-150°C) |
| --- | --- |
| 0.0 mA | Đứt dây / thiếu nguồn 24V / ngược cực |
| 4.0 mA | 0°C (đầu thang) |
| 12.0 mA | 75°C (giữa thang) |
| 20.0 mA | 150°C (cuối thang) |

Lệnh console i cũng in kèm [x.xx mA] cho từng kênh analog.

## 3. Đầu vào điện áp VI1 (0-24 V)

Dùng cho cảm biến xuất áp hoặc giám sát điện áp nguồn/ắc-quy:

{ "enabled": true, "name": "Battery", "unit": "V", "source": "vi1",

"range_min": 0, "range_max": 24, "decimals": 2 }

range_min/range_max ánh xạ tuyến tính 0 V → min, 24 V → max (để 0–24 nếu muốn đọc trực tiếp Volt). Bộ lọc nhiễu áp dụng như kênh 4-20mA.

## 4. Đầu vào số DI1 (3-24 V)

Một kênh trigger cách ly (P11): công tắc phao, báo mở cửa tủ, tín hiệu chạy bơm… Điện áp 3-24V = ACTIVE, hở mạch/0V = idle (firmware đã tự đảo mức logic phần cứng). Trạng thái hiển thị ở dòng cuối tab Sensors (DI1: ACTIVE/idle).

## 5. Quy trình thêm cảm biến mới (tóm tắt)

Tắt nguồn trạm, đấu dây theo mục 1/2/3 ở trên.

Rút thẻ SD, mở /config.json trên máy tính.

Thêm/sửa mục trong "sensors" (bật "enabled": true; file mẫu đã có sẵn các kênh AI2/AI3/AI4/VI1 ở trạng thái tắt).

Nếu là cảm biến Modbus: kiểm tra rs485.baud, parity khớp với cảm biến.

Cắm thẻ, bật nguồn. Xem tab Sensors: giá trị + trạng thái OK.

Đối chiếu giá trị với thiết bị đo chuẩn; tinh chỉnh scale/offset nếu lệch hệ thống.

Kiểm tra tên thông số (name) đúng danh mục Sở TN&MT yêu cầu trước khi truyền chính thức.

Giới hạn: tối đa 12 thông số; màn hình Home hiển thị 8 ô đầu tiên (các thông số sau vẫn đo và truyền bình thường).